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INVITATIE
PENTRU DEPUNERE OFERTA
iN VEDEREA APLICARII PROCEDURII DE
ACHIZITIE LUCRARI RK INSTALATIE TERMICA - Cladirea “Medicina Muncii”- CRSP
CLUJ

INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA, cu sediul in str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 3,
Bucuresti, CUI: 26347241, intentioneaza sa achizitioneze “LUCRARI RK INSTALATIE TERMICA”,
pentru Institutul National de Sanatate Publica cu publicare invitatie si caiet de sarcini pe site INSP si a unui
anunt de publicitate in SICAP.

Lucrarile se incadreaza in urmatorul cod CPV: 45232141 -2

Conditii contract:
1. Se vaincheia un contract de executie lucrari, cu un singur operator economic.
2. Termen de realizare a lucrarilor : pana la data de 14.12.2018.
3. Se va constitui grantia de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea fara TVA a
contractului in maxim 5 zile de la semnarea contractului.
4. Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 90 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din
punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
—. 5. Plata pentru aceste lucrari se va face in termen de maxim 60 zile de la inregistrarea facturii la
Autoritatea Contractantd, conform prevederi art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:

1. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si obiectul de
activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat, cu cod CAEN relevant cu obiectul
contractului).

2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea conflictului de
interese) din Legea 98/2016.

3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 164, 165 si 167 din Legea

98/2016.

4. Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de

obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

5. Fisa de informatii generale a operatorului.

6. Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire nu se desfasoara o sedinta publica de deschidere a
ofertelor si nici nu se vor solicita completari ale documentelor lipsa. Ofertele care nu contin toate
documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.




[image: image2.jpg]Criterii adjudecare:
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini.

Termen limita primire oferte:
22.11.2018

Informatii suplimentare:

Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 22.11.2018 in plic sigilat la
secretariatul INSP, sau pe adresa de e-mail directie.generala@insp.gov.ro, in atentia biroului
achizitii publice, Daniela Vintila.

Oferta va cuprinde propunerea tehnica in detaliu si in conformitate cu solicitarile din caietul
de sarcini, insotit cu devizul oferta, propunerea financiara conform model anexat si documentele
solicitate la conditiile de participare, semnate si stampilate.

Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de
sarcini.

Operatorul economic castigator va avea obligatia de a inregistra oferta in catalogul electronic
SICAP

Persoana contact informatii suplimentare: Vintila Daniela 021.318.36.20, int 118 sau Timar
Domnosie, tel: 0264594252,

Documente anexate:

- Model fisa informatii generale

- Model declaratie privind evitarea conflictului de interese

- Model declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016
- Model oferta financiara

- Model declaratie sanatate si securitate in munca

Cu speranta cd invitatia noastra v-a trezit interesul si veti depune ofertd, va mulfumim anticipat.

DIRECTOR GENERAL\ Sef Birou Achizitii Publice

Ec. Vintila Dani¢la




Ofertant








    .....................................

      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:

Fax:

E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 



	Anul
	Valoare

Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI



	2015
	
	
	

	2016
	
	
	

	2017
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.
Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE 

IN CADRUL INSTITUTIEI

	Nume Prenume
	Functie

	Dan Mihai Marius
	Director general

	Harabagiu Steluta
	Director gen adj. Economic

	Vintila Daniela
	Presedinte comisie evaluare

	Sovaroiu Ilona
	Membru comisie evaluare

	Lazarescu Ciprian
	Membru comisie evaluare

	Zidaru Raluca
	Membru comisie evaluare

	Podaru Luciana
	Membru comisie evaluare

	Mates Remus
	Membru de rezerva in comisia de evaluare

	Pencea Mona
	Membru de rezerva in comisia de evaluare

	Valeanu Maria
	Membru de rezerva in comisia de evaluare

	Georgescu Bogdan
	Membru de rezerva in comisia de evaluare

	Raduca Tatiana
	Membru de rezerva in comisia de evaluare


Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016
Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 
Operator Economic

..........................

(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 

pentru atribuirea contractului
 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam (denumirea lucrarilor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia serviciilor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa.

|_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Operator Economic      







..........................

(denumirea)

declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA
Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa execut....................................... pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii din legea nr 319/2006- Legea sanatatii si securitatii in munca si din Hotararea nr 1425/2006-Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006, ambele cu modificarile ulterioare.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Caiet de Sarcini

              Caietul de sarcini face parte integrală din documentația de atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza carora  se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice .Cerințele impuse vor fi considerate ca minimale.

               În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare , dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de lucrari inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată neconformă și va fi respinsă.

Generalităţi

   1.1 Clădirea a fost construită în anul 1966, în prezent fiind sediul ”Medicina Muncii ”  Cluj –Napoca, cu sediul in Cluj Napoca, str. Louis Pasteur, nr. 6.

  
Imobilul are regimul de înălțime parter și doua nivele.

            Caloriferele, țevile și coturile de pe  actuala  instalatie  sunt obturate/ colmatate și nu permit recircularea apei .Randamentul transferului termic către spaţiile de lucru a scăzut, conducând la condiţii de muncă necorespunzătoare,

           1.2. Executarea instalaţiilor termice, se va face coordonat cu celelalte instalaţii precum şi cu elementele de arhitectură şi rezistenţă. Această coordonare se va urmări pe întreg parcursul execuţiei, începând de la trasare, iar eventualele neconcordanţe vor fi semnalate fără întârziere proiectantului.

      1.3. Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, dar orice modificări sau completări la documentaţia iniţială vor fi făcute numai cu avizul proiectantului. În timpul execuţiei, dacă este cazul, se vor întocmi dispoziţii de şantier prin care se fac derogări sau modificări la soluţia tehnică aferentă proiectului tehnic iniţial, respectându-se preţul iniţial. Dispoziţiile de şantier vor fi predate în proces verbal Dirigintelui de Şantier.

  1.4. Prescripţiile tehnice de bază ce trebuie riguros respectate în timpul execuţiei sunt:

I 13 - 2015 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală;

SR 1907/1-1997 Instalaţii de încălzire. Necesar de calcul. Prescripţii de calcul;

SR1907/2-1997. Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul;

STAS 6648/1-82 Calculul aporturilor de căldură din exterior; 

STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori;

P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;

Legea 10/1995 Legea calităţii în construcţii cu cerinţele de verificare:

a) rezistenţă şi stabilitate

b) siguranţă în exploatare

c) siguranţă la foc

Legea 137/1994 Protecţia mediului

2. OBLIGAŢII ŞI RĂSPUNDERI ALE EXECUTANŢILOR

2.1. Asigurarea executării lucrărilor de instalaţie termică şi a celor auxiliare la un nivel calitativ corespunzător standardelor, prin responsabili tehnici cu execuţia atestati. Se va realiza atât demontarea vechii instalații, cât și  montarea noii instalații.

2.2. Utilizarea în execuţia lucrărilor numai a materialelor utilajelor şi echipamentelor omologate în România, corespunzătoare din punct de vedere tehnic prevederilor proiectului şi din punct de vedere calitativ cerinţelor şi standardelor europene. Toate materialele  vor fi însoţite de certificate de garantie si calitate .

Orice propunere de înlocuire trebuie motivată de executant, avizată de proiectant şi aprobată de beneficiar.

2.3.  Respectarea în totalitate a proiectului ce urmează a fi executat, eventuale modificări sau abateri de la proiect urmând a fi aplicate numai pe baza soluţiilor oferite de proiectant cu acordul beneficiarului.

2.4. Respectarea prevederilor “Normativului de prevenire şi stingere a incendiilor” pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

2.5.  Respectarea prevederilor privind igiena şi protecţia muncii în construcţii.

2.6. Lucrarea trebuie executată în modul cel mai corect şi complet, pentru îndeplinirea condiţiilor beneficiarului, care va avea dreptul să respingă orice lucrare sau material ce nu corespunde specificaţiilor din proiect sau standardelor de calitate.

2.7. Supunerea la recepţie numai a lucrărilor terminate, care corespund întocmai proiectului şi îndeplinesc standardele de calitate.

2.8. Respectarea termenelor stabilite.

2.12. Executantul va demonta vechea instalație și va transporta și depozita toate caloriferele, țevile și materialele rezultate în locul indicat de beneficiar.

EXECUTAREA INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE


Prinderea şi susţinerea conductelor de elementele de construcţie se realizează cu console cu brăţară de susţinere ancorate în perete sau în planşeul superior.


Golurile de trecere a conductelor prin pereţii exteriori ai construcţiei vor fi închise etanş. 
Ordinea tehnologică a operaţiilor, regulilor şi prescripţiilor de detaliu sunt date în instrucţiunile tehnologice ale fiecărui furnizor de sistem.

- La traversarea elementelor de construcţie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protecţie.

- Conductele se vor monta după ce în prealabil s-a făcut trasarea lor.

- În cazurile în care sunt necesare intervenţii frecvente în timpul exploatării se vor folosi îmbinări demontabile. Se vor face îmbinări cu racorduri olandeze sau flanşe numai în locuri accesibile, vizitabile.

- În porţiunile în care conductele traversează elementele de construcţii nu se admit îmbinări.


La montarea conductelor în plasă pe un singur rând sau pe mai multe rânduri, se va lăsa spaţiu suficient între rândurile de conducte şi elemente de construcţii pentru plecările derivaţiilor, manevrarea robinetelor precum şi întreţinere, revizii, reparaţii, etc.


Distanţele minime între conducte montate pe traseu paralel, vor corespunde I.13-02/2015. Referinţă Distante minime:

Între conturul conductelor neizolate 3cm;

Între conturul conductelor neizolate şi construcţia finală 3cm;

Între feţele exterioare a conductelor izolate 4cm;

Între faţa exterioară a conductei şi construcţia finală 4cm;

Între flanşele armăturilor a doua conducte apropiate 3cm.


La conductele izolate, poziţia armăturilor va fi decalată astfel încât distanţa între flanşă armăturii şi conducta apropiată sau izolaţia acesteia să fie mai mare de 3cm.


Faţă de conductorii electrici sau conductele de gaze combustibile, trasarea conductelor instalaţiilor de apă vor fi montate la distanţele normate prin normativul I.7-02/2011 respectiv NT-DPE-01/2004.

- Conductele vor fi susţinute prin suporţi suspendaţi. Suporţii ficşi dacă nu sunt precizaţi în proiect se vor monta conform normativului I.13-02./2015. Suporţii ficşi se vor realiza conform detaliilor omologate prevăzute în normative. Se pot utiliza suporţi propuşi de executant cu condiţia acceptării lor de proiectant. La montarea suporţilor se va ţine seamă de pantele conductelor. Suporţii conductelor trebuie să asigure deplasarea conductelor prin dilatare fără modificarea geometriei traseului.

- Preluarea dilatărilor conductelor de agent termic se realizează prin schimbări de direcţie şi schimbări ale nivelului traseului sau prin compensatoare de dilatare etc, aşa cum sunt prevăzute în proiect.

- Conductele instalaţiilor de încălzire se vor monta cu pantă, asigurând dezaerisirea şi golirea centralizată a instalaţiei. Panta conductelor va fi de 0,3%.


IZOLAŢII TERMICE 


La execuţia lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din “Instrucţiunile tehnice pentru executarea termoizolaţiilor la elementele de construcţii“ C 142.


Lucrările de izolare vor fi începute numai după ce în prealabil s-au efectuat probele de presiune şi a fost executată curăţarea şi protejarea conductelor cu straturi anticorozive.


Izolaţiile termice aplicate pe conducte vor fi întrerupte în dreptul organelor de închidere şi de manevră, precum şi în dreptul manşoanelor de trecere prin elementele de construcţie.


Conductele de agent termic din ţeavă de oţel se vor izola termic cu tuburi flexibile din spumă de polietilenă cu coeficientul de conducţie termic 0,04W/mK, având grosimea de minim 13 mm. 


Nu este necesară realizarea unei protecţii suplimentare a termoizolaţiei.


SPĂLAREA INSTALAŢIEI


După efectuarea probelor menţionate cu rezultate corespunzătoare, instalaţia se va spăla la interior cu jet de apă sub presiune, pentru evacuarea eventualelor impurităţi şi corpuri solide provenite din fabricaţie, sau de la montaj (zgură de sudură, capete de electrozi, pământ, etc.).


Dacă după spălare instalaţia nu poate fi lăsată în funcţiune, în perioada rece a anului se va evacua cu grijă şi în totalitate apa conţinută, pentru a evita orice posibilitate de îngheţ.


 MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII ŞI DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCEDIILOR


La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii privind protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor :


Legea 90/1996 Legea protecţiei muncii;


NGPM-96 Norme generale de protecţia muncii;


P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;


MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99,  Siguranţa la foc a construcţiei;


C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;


CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare;


Ord.MI 775/22.07.98 Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor;


OG nr.114/2000 pentru modificarea OG nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi aprobată de Legea nr.212/1997.


Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate. Lista de mai sus nu este limitativă şi va fi completată cu restul prevederilor legale în domeniu, aflate în vigoare la momentul respectiv.


R(spunderea privitoare la respectarea legisla(iei (n vigoare revine (n (ntregime executantului lucr(rii (n perioada de realizare a investi(iei (i beneficiarului pe perioada de exploatare normal(, (ntre(inere curent( (i repara(ii (dup( recep(ionarea lucr(rilor (i a punerii (n func(iune).



DEPOZITARE ŞI MANIPULARE


Păstrarea echipamentelor de instalaţii de încălzire se face în magazii sau spaţii de depozitare organizate în acest scop, în condiţii care să asigure buna lor conservare.


La depozitarea materialelor şi aparatelor de instalaţii se vor respecta instrucţiunile furnizorilor şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a muncii.


Materialele de instalaţii asupra cărora condiţiile atmosferice nu au, practic, influenţă nefavorabilă pe durata depozitării se depozitează în aer liber, în stive sau rastele, , special amenajate în acest scop, cu respectarea normelor specifice de tehnica securităţii muncii.


Manipularea materialelor se va face cu respectarea normativelor de tehnica securităţii muncii şi în aşa fel încât să nu se deterioreze. Se va da o atenţie deosebită materialelor casante sau uşor deformabile (ansambluri prefabricate cu aparatura de măsură şi control montată etc.)


Materialele şi aparatura vor fi aduse pe şantier, de regulă, pe măsura necesităţilor de punere în operă.


 MĂSURI DE PROTECŢIE ANTISEISMICĂ A CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR DIN CADRUL INSTALAŢIILOR INTERIOARE


Traseele conductelor de agent termic se vor realiza astfel încât să se reducã la minim numărul şi dimensiunile golurilor necesare traversărilor prin elementele de construcţie (ziduri portante, etc.).


Este interzisă practicarea de goluri de trecere, şliţuri şi amprente în grinzi, buiandrugi sau stâlpi.

 
PROBE DE PRESIUNE ŞI DE PUNERE ÎN FUNCŢIUNE


Verificarea instalaţiei termice se face supunând-o la urmatoarele probe:



- proba la rece;



- proba la cald;



- proba de eficacitate.


Proba la rece (de presiune):


Proba la rece se efectuează în scopul verificării rezistenţei mecanice şi etanşeităţii elementelor instalaţiei.


Proba se efectuează la presiune nu mai mică de 5 bari, conform prevederilor Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală, indicativ I 13/2015.  


Măsurarea presiunii de probă se face timp de 3 ore cu manometru indicator cu clasa de precizie 1,6 prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore. 


Proba la rece este considerată corespunzătoare, dacă pe toată durata probei manometrul nu a indicat variaţii de presiune, iar la instalaţie nu se constată fisuri, scurgeri la îmbinări şi presgarnituri.


Înainte de proba de presiune la rece instalaţia se spală cu apă potabilă.


Proba de presiune la rece va fi execută înainte de finisarea elementelor instalaţiei, în perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C.



Proba la cald:


Proba la cald se efectuază în scopul verificării etanşeităţii, a modului de comportare a elementelor instalaţiei la dilatare şi contractare, a circulaţiei agentului termic.


După efectuarea probelor instalaţia se goleşte dacă până la punerea ei în funcţiune există pericolul de îngheţ.


Proba la cald se efectuează înainte de vopsitorii şi izolaţii termice, ocazie cu care se efectuează şi reglarea hidraulică a circuitelor şi numai după proba la rece corespunzătoare.


Proba de eficacitate: 


Proba de eficacitate se efectuează în sarcină, pe întrega instalaţie în funcţiune după ce toată clădirea a fost terminată şi are ca scop determinarea nivelului în care instalaţia răspunde necesităţilor efective, conform temei de proiectare.


Pentru o verificare cât mai concludentă se va alege pe cât posibil o perioadă rece (temperatura exterioară să fie sub 0(C), astfel încât temperaturile exterioare să aibă valori medii pe timpul probei care să nu varieze mai mult de 3(C faţă de temperatura exterioară medie a zilelor precedente.


Pe perioada probei instalaţia trebuie să funcţioneze continuu şi toate uşile şi ferestrele să fie închise. Proba durează 12 ore, cu măsurători din oră în oră.


Rezultatul probei de eficacitate se consideră satisfacator, dacă temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la –0,5°C până la +1°C, şi se consemnează în Proces Verbal.

            Probele instalaţiei( proba de eficacitate, proba la rece, proba la cald) sunt faze  determinante ale execuţiei lucrărilor, se fac de către executant, în prezenţa dirigintelui de şantier şi a proiectantului.                                                                       


Dispoziții finale:


Se vor efectua reparațiilor locale în locurile unde se străpung pereții și în locurile afectate de demontarea vechii instalații și montarea noii instalații.

Se va depune deviz - oferta de lucrări pentru instalatie de încălzire, conform caiet de sarcini si proiect
de executie.


Garantia de buna executie – 10 % din valoarea fara TVA a lucrarii. 

Fierul vechi rezultat din înlocuirea vechii instalații se va transporta și depozita în locul stabilit de beneficiar, în vederea valorificării la un centru de fier vechi, contravaloarea rezultată  făcându-se venit la bugetul statului.


Garanția lucrării va fi de 2 ani, iar a materialelor, conform certificatelor de garanție ale producătorilor.


Lucrarea va fi finalizată pana la data de 14. decembrie 2018.


Valoare estimată a lucrării este 55 110,70 lei fără TVA și cuprinde toate sumele aferente atât ale materialelor cât si manopera executării lucrării, conform descrierilor din caietul de sarcini.

Listă cantități de lucrări

	1.IB02D01
	buc
	52

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×400
	buc
	4

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600x600
	buc
	4

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×800
	buc
	18

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×1000
	buc
	   20

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×1200
	buc
	4

	Corp de încălzire din oțel TIP HM 22-600×1400
	buc
	2

	2.ID01A2
	
	

	Robinet tur pentru izolare radiator Dn15 cu cap termostastatat inclus 
	buc
	52

	3.ID01A2
	
	

	Robinet retur pentru izolare radiator Dn15
	buc
	52

	4. SB34D1
	
	

	Console metal radiator
	buc
	104

	5.SB34D1
	
	

	Suporti de pardoseala pt. radiatoare
	set
	4

	4.IC10A1
	
	

	Teava PP R -FC  ø 20
	m
	156

	5.IC10B1
	
	

	Teava PP R -FC ø 25
	m
	172

	6.IC10B1
	
	

	Teava PP R -FC ø 32
	m
	164

	7.IC10E1
	
	

	Teava PP R -FC  ø 40
	m
	60

	8.IC10F1
	
	

	Teava PP R -FC ø 63
	m
	48

	9.ID16A1
	
	

	Robineţi de aerisire 1/2”
	buc
	4

	10.ID16B1
	
	

	Robineţi de golire 3/4”
	buc
	2

	11.ID16A1
	
	

	Robineţi de secționare 2”
	buc
	2

	13.IZH21A1
	
	

	Izolare conducte cu izolatie Ø60
	m
	48

	14.IC35B1
	
	

	Braţară pentru fixare ţevi D=1/2 ”
	buc
	   312

	15.IC35B1
	
	

	Braţară pentru fixare ţevi D=3/4 ”
	buc
	344

	16.IC35C1
	
	

	Braţară pentru fixare ţevi D=1”
	buc
	328

	18.IC35F1
	
	

	Braţară pentru fixare ţevi D=2 ”
	buc
	96

	19.IC34B1
	
	

	Cot PPR D 20
	buc
	128

	20.IC34CI
	
	

	Cot PP R D 25
	buc
	56

	21.IC34D1
	
	

	Cot  PP R D 32
	buc
	32

	22.IC34E1
	
	

	Cot PP R  D 40
	buc
	24

	23.IC34C1
	
	

	Teu PP R 25-20-20
	buc
	24

	24.IC34D1
	
	

	Teu PP R 32-20-25
	buc
	24

	25.IC34D1
	
	

	Teu PP R 32-25-25
	buc
	24

	26.IC34D1
	
	

	Teu PP R 32-20-32
	buc
	24

	27.IC34E1
	
	

	Teu  PP R 40-32-40
	buc
	16

	28.IC34G1
	
	

	Teu PP R 63-63-63
	buc
	2

	29.IC34C1
	
	

	Reductie PP R 25-20
	buc
	24

	30.IC34G1
	
	

	Reductie PP R 63 -40
	Buc
	8

	31.IC34C1
	
	

	Saritura PP R D 25
	Buc
	48

	32.IC34D1
	
	

	Saritura PP R D 32
	Buc
	24

	33.IC34 B1
	
	

	Piesa PP R FE 20x1/2”
	Buc
	104

	34.IC34G1
	
	

	Piesa PP R FE 63x2”
	buc
	2

	35.IC34D1
	
	

	Piesa PP R FE 40x1 1/4”
	buc
	8

	36.IC34D1
	
	

	Piesa PP R FI 40x1 1/4”
	buc
	8

	37.SA47D1
	
	

	Niplu redus zn 1 1/4” -1”
	buc
	4

	38.SA47G1
	
	

	Niplu zn 2”
	Buc
	4

	39.SA47G1
	
	

	Teu  zn 2”
	Buc
	2

	40.SA47D1
	
	

	Olandeza 1”
	Buc
	4

	41. SA47G1
	
	

	Olandeza 2”
	Buc
	2

	42.ID16C1
	
	

	Robinet cu olandez  1”
	Buc
	8

	43. ID16D1
	
	

	Robinet cu olandez  1 1/4”
	Buc
	8

	44. ID16D1
	
	

	Vana de echilibrare
	Buc
	4

	45.RPCU09F
	
	

	Strapungeri in zidarie de betonsimplu pt.realizarea gaurilor necesare trecerii cond.
	Buc
	36

	46.IE01D1
	
	

	Efectuarea probei de etanşeitate
	ml
	600

	47.IE02D1
	
	

	Efectuarea probei de dilatare- contractare
	ml
	600

	48.IE07D1
	
	

	Spălarea cu apă a instalaţiei
	100m
	6


